## Sheet1
ID | FITTING | FITTING TYPE | FITTING LETTER | SHAPE | NAME | input 1 | input 2 | input 3 | input 4 | output 1 | output 2 | output 3 | output 4 | H/W | ANGLE | C
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | H (in) | W (in) | θ (degrees) | Q (cfm) | Loss Coefficient | Fitting Loss (in w.c.) | Velocity (Vₒ, fpm) | Vel Pres. at Vₒ (Pv, in. wc) | 0.25 | 20 | 0.08
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | H (mm) | W (mm) | θ (degrees) | Q (m^3/hr) |  |  |  |  | 0.25 | 30 | 0.18
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.25 | 45 | 0.38
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.25 | 60 | 0.6
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.25 | 75 | 0.89
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.25 | 90 | 1.3
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.5 | 20 | 0.08
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.5 | 30 | 0.17
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.5 | 45 | 0.37
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.5 | 60 | 0.59
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.5 | 75 | 0.87
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.5 | 90 | 1.3
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.75 | 20 | 0.08
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.75 | 30 | 0.17
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.75 | 45 | 0.36
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.75 | 60 | 0.57
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.75 | 75 | 0.84
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 0.75 | 90 | 1.2
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1 | 20 | 0.07
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1 | 30 | 0.16
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1 | 45 | 0.34
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1 | 60 | 0.55
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1 | 75 | 0.81
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1 | 90 | 1.2
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1.5 | 20 | 0.07
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1.5 | 30 | 0.15
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1.5 | 45 | 0.33
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1.5 | 60 | 0.52
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1.5 | 75 | 0.77
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 1.5 | 90 | 1.1
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 2 | 20 | 0.07
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 2 | 30 | 0.15
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 2 | 45 | 0.31
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 2 | 60 | 0.49
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 2 | 75 | 0.73
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 2 | 90 | 1.1
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 4 | 20 | 0.06
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 4 | 30 | 0.13
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 4 | 45 | 0.27
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 4 | 60 | 0.43
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 4 | 75 | 0.63
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 4 | 90 | 0.92
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 6 | 20 | 0.05
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 6 | 30 | 0.12
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 6 | 45 | 0.25
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 6 | 60 | 0.39
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 6 | 75 | 0.58
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 6 | 90 | 0.85
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 8 | 20 | 0.05
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 8 | 30 | 0.11
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 8 | 45 | 0.24
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 8 | 60 | 0.38
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 8 | 75 | 0.57
A7D | A-7 | Elbow | D | Rectangular | Mitered Rectangular | [8 empty] | 8 | 90 | 0.83